VZDUCHOTECHNIKA

A)Úvod.

Tato dokumentace zajišťuje na úrovni projektu pro stavební povolení splnění nezbytných podmínek stanovených hygienickými předpisy a ČSN vč. technologických požadavků na výměnu vzduchu v prostorech skladového hospodářství v areálu WOMBAT v Brně Slatině. Jedná se jednopodlažní objekt nad úrovní terénu. Projekt řeší větrání skladů chemikálií,skladu hořlavých kapalin (jedná se o prostory s nebezpečím výbuchu) a přirozené větrání skladu. Součástí projektu je i klimatizace-letní chlazení skladů chemikálií.

Výchozím podkladem návrhu byly podmínky ČSN 127010, 127040, 736059, 650201 a H.P.vč. příslušných oborových směrnic, předpisů a norem, vč. zákona 178/2001, vč.novely 523/2002 sb. dále ČSN 730802, 730831 - Požární bezpečnost staveb, vč. souvisejících dalších norem.

Projekt neřeší vytápění prostorů.

Použité podklady a sdělení:
                     ---------------------------
                  - Výkresy stavební části projektu.
                  - Požadavky investora a profesí.

- Hyg. předpisy a ČSN.
                  - Katalog VZT výrobků a cen fy SYSTEMAIR a

další.

Výpočtové venkovní teploty: léto +32ºC

zima -15ºC

vnitřní teplotní spád 8-10ºK

B) Technický popis zařízení.

Zařízení č.1  Větrání a klimatizace-letní chlazení skladu chemikálií m.č.5  (kub.53,1m³).

Zařízení č.2  Větrání a klimatizace-letní chlazení skladu chemikálií m.č.6  (kub.20,1m³).

Zařízení č.3  Větrání skladu hořlavých kapalin m.č.7 (kub.41,3m³).

Zařízení č.4  Větrání skladu m.č.8 (kub.37,1m³).

Zařízení č.1  Větrání a klimatizace-letní chlazení skladu chemikálií m.č.5  (kub.53,1m³), nevytvrzené pryskyřice.

Jedná se o prostor s chemikáliemi s nebezpečím výbuchu. Je požadována teplota v prostoru 25ºC. Dle ČSN bude prostor větrán přirozeně: přívod otvorem 600x600mm ve fasádě vedle vrat do prostoru, nad úrovní podlahy nejvýše 150mm, osazeným mřížkou s účinnou plochou 1% podlahové plochy, a odvod otvorem ø560mm (1,3% podlahové plochy) ve střeše nad prostorem  na protější straně skladu osazeným VZT potrubím ukončeným protidešťovou stříškou. Pro havarijní větrání s výměnou vzduchu 10x/h je navrženo podtlakové větrání odtahovým potrubním ventilátorem např. typ RVK 315 EX od firmy SYSTEMAIR o vzduchovém výkonu 550m³/h. Ventilátor bude umístěn pod stropem místnosti a odvádí znehodnocený vzduch VZT potrubím  přes střechu ukončeným protidešťovou stříškou do venkovního prostoru. Úhrada odvedeného vzduchu bude zajištěna uvedenou mřížkou 600x600mm. Ventilátor bude spínán čidlem detekce úniku látek.

Systém letního chlazení na požadovanou teplotu 25ºC je navržen formou splitové sestavy přímého chlazení s vnitřním podstropním výparníkem chladičem např. od firmy REMAK s napojeným potrubním ventilátorem např. RP v provedení Exe od firmy REMAK a VZT potrubím – cirkulace chladícího vzduchu cca 500m³/h v prostoru a vnějším kondenzátorem např. od firmy LG umístěným na střeše. Kondenzátor a chladič budou spojeny potrubím chladiva (chladivo R407C) a el.kabeláží. Uvažovaný chladící výkon dle charakteru prostoru, tepelných zisků z prostoru a okolí vč. požadavku investora je cca 2kW.

Zařízení č.2  Větrání a klimatizace-letní chlazení skladu chemikálií m.č.6  (kub.20,1m³), nevytvrzené pryskyřice, Norpol N062.

Jedná se o prostor s chemikáliemi s nebezpečím výbuchu. Je požadována teplota v prostoru 30ºC. Dle ČSN bude prostor větrán přirozeně: přívod otvorem 400x400mm ve fasádě vedle vrat do prostoru, nad úrovní podlahy nejvýše 150mm, osazeným mřížkou s účinnou plochou 1% podlahové plochy, a odvod otvorem ø355mm (1,3% podlahové plochy) ve střeše nad prostorem  na protější straně skladu osazeným VZT potrubím ukončeným protidešťovou stříškou. Pro havarijní větrání s výměnou vzduchu 10x/h je navrženo podtlakové větrání odtahovým potrubním ventilátorem např. typ RVK 315 EX od firmy SYSTEMAIR o vzduchovém výkonu 250m³/h. Ventilátor bude umístěn pod stropem místnosti a odvádí znehodnocený vzduch VZT potrubím  přes střechu ukončeným protidešťovou stříškou do venkovního prostoru. Úhrada odvedeného vzduchu bude zajištěna uvedenou mřížkou 400x400mm. Ventilátor bude spínán čidlem detekce úniku látek.

Systém letního chlazení na požadovanou teplotu 30ºC je navržen formou splitové sestavy přímého chlazení s vnitřním podstropním výparníkem chladičem např. od firmy REMAK s napojeným potrubním ventilátorem např. RP v provedení Exe od firmy REMAK a VZT potrubím – cirkulace chladícího vzduchu cca 500m³/h v prostoru a vnějším kondenzátorem např. od firmy LG umístěným na střeše. Kondenzátor a chladič budou spojeny potrubím chladiva (chladivo R407C) a el.kabeláží. Uvažovaný chladící výkon dle charakteru prostoru, tepelných zisků z prostoru a okolí vč. požadavku investora je cca 2kW.

Zařízení č.3  Větrání skladu hořlavých kapalin m.č.7 (kub.41,3m³), oleje, barvy,rozpouštědla,lepidla.

Jedná se o prostor s chemikáliemi s nebezpečím výbuchu. Dle ČSN bude prostor větrán přirozeně: přívod otvorem 500x500mm ve fasádě vedle vrat do prostoru, nad úrovní podlahy nejvýše 150mm, osazeným mřížkou s účinnou plochou 1% podlahové plochy, a odvod otvorem ø500mm (1,3% podlahové plochy) ve střeše nad prostorem  na protější straně skladu osazeným VZT potrubím ukončeným protidešťovou stříškou. Pro havarijní větrání s výměnou vzduchu 10x/h je navrženo podtlakové větrání odtahovým potrubním ventilátorem např. typ RVK 315 EX od firmy SYSTEMAIR o vzduchovém výkonu 450m³/h. Ventilátor bude umístěn pod stropem místnosti a odvádí znehodnocený vzduch VZT potrubím  přes střechu ukončeným protidešťovou stříškou do venkovního prostoru. Úhrada odvedeného vzduchu bude zajištěna uvedenou mřížkou 500x500mm. Ventilátor bude spínán čidlem detekce úniku látek.

Zařízení č.4  Větrání skladu m.č.8 (kub.37,1m³).

Prostor bude větrán přirozeně: přívod otvorem 300x300mm ve fasádě vedle vrat do prostoru, nad úrovní podlahy nejvýše 150mm,osazeným mřížkou, a odvod otvorem ø250mm ve střeše nad prostorem  na protější straně skladu osazeným VZT potrubím ukončeným protidešťovou stříškou. Tímto bude zajištěna vzduchová výměna v prostoru 2x/h.

C) Závěr - všeobecná část.

Všeobecně navržené zařízení bude  zajištěno z tuzemských zdrojů v rámci výrobně - dodavatelského programu českých firem.

Vnější hlučnost nepřesáhne na hranici pozemku v časovém průřezu 24 hod. úroveň 50/40 dB(A). Do potrubí případně budou osazeny tlumiče hluku, případně potrubí bude opatřeno hlukovou izolací.

VZT zařízení neprochází rozdílnými požárními úseky. Do potrubí není nutno osazovat protipožární klapky, či je protipožárně izolovat, případně užít jiné protipožární elementy.

Požadavky na jednotlivé profese.

Stavební úpravy: Zhotovit průrazy pro potrubí a žaluzie, stavební připravenost pro uchycení ventilátorů a potrubí.

Elektro: Připojit a ovládat VZT zařízení – ventilátory do stavební sítě 400V dle provozních podmínek (vč. dodávky čidel). Zapojit klimatizační jednotky na střeše (ovládání je dodávkou VZT).

ÚT: Zajistit vytápění prostorů.

Zařízení musí být provedeno v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Údržbu zařízení musí provádět zvlášť vyškolená osoba, a to v souladu s vypracovaným provozním řádem dodavatele.

D) Požadavek na energie.

------------------------

Elektrický příkon celkem:    Nmot = 3,0kW / 400V

Chladící výkon:              Qch  = 4kW (chladivo R407C)

___________________________________________________________________________

V Brně,listopad 2005                              Vypracoval:Ing.Lorenc